**关于张家港市第一人民医院机房环境监控系统升级项目的招标公告**

1. **采购内容：机房环境监控系统升级项目**
2. **采购预算：5.3万元**
3. **采购方式：竞争性谈判**
4. **技术要求：**

张家港市第一人民医院信息中心机房动环监控系统是2011年建设投入使用，当时监控内容主要是主机房配电柜2台、UPS 2台、精密空调2台，漏水监测2套、温湿度2套，配置了电话语音报警和短信报警功能。2014年，新增了新住院大楼机房2台UPS和2台精密空调监控内容。

由于该系统软件版本老旧，部分硬件设备老化、故障，不能满足现阶段机房动环监控要求，现决定对原有动环监控系统进行升级改造。一是将原有老版本C/S架构动环监控软件升级成B/S架构动环监控软件，并新增微信报警功能和手机端浏览功能；二是新增急诊X光机房和科教楼8楼机房开关通断监测；三是校准原有1台UPS参数不准的问题；四是修复2台精密空调掉线的问题。

项目要求自行联系院方勘察现场，中标后完成安装调试。

项目配置清单：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** |
| 1 | UPS协议转换软件模块 | 1 |
| 2 | 精密空调协议转换软件模块 | 1 |
| 3 | 综合管理平台软件 | 1 |
| 4 | 移动端平台软件 | 1 |
| 5 | 微信公众号报警功能模块 | 1 |
| 6 | 串口服务器 | 3 |
| 7 | 开关监测模块 | 2 |
| 8 | 配电监测协议转换软件模块 | 2 |

售后服务要求：提供原厂一年硬件质保和一年软件升级，原厂工程师上门部署和指导使用培训。

项目交货日期：中标后15个工作日供货

1. **有关说明：**

1、报价为综合报价，应包括完成项目工作中所需的所有费用，即人工费（包括人员工资、加班费、社会保险费用、福利费等）、设备费、技术支持与培训费、加急费（项目加急产生的费用）、交通运输费、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。谈判文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等服务期间所发生各项应有费用。

2、本次招标投标报价不高于采购预算为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

3、本次招标采用多家单位（>=3）一次性报价最低价中标方式,价格相同时抽签决定。不足三家的，本次招标活动终止。

4、质量及检验：供应商保证所提供材料涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。供应商提供的所有材料必须为合格产品，质量符合相关标准和要求；所有材料必须符合实际需求，满足采购技术要求部分所规定的全部功能。如材料出现质量问题或系假冒伪劣产品，供应商负责包退、包换。所有材料由供需双方和有关专家共同验收。

5、凡涉及报价的补充说明或修正，采用在“张家港市第一人民医院”公告的方式告知。

1. **项目报名信息：**

1．供应商如确定参加谈判，须在报名截止时间前至张家港市第一人民医院信息中心报名。

2．报名时须提供以下材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证明复印件（加盖公章）；

（2）法人授权委托书原件（如有授权，加盖公章）；

（3）法人身份证复印件（加盖公章）；

（4）授权代表人的身份证原件及复印件（原件审核后退回，复印件加盖公章）。

3.报名开始时间：2020年10月13日8:30

4.报名截止时间：2020年10月 14 日17:00

5.报名地点：张家港市第一人民医院行政楼四楼会议室

6.联系人：薛芹

1. **谈判有关信息：**
2. 谈判开始时间：2020年10月16日14:00时整
3. 谈判地点：张家港市第一人民医院行政楼四楼会议室
4. **本次采购联系事项：**
5. 采购单位：张家港市第一人民医院
6. 联系人：薛芹，联系电话：0512-56919838